COMMANDE ET PROTECTION

Œ - Introduction

L’énergie électrique à transmettre depuis sa production jusqu’à son utilisation, parcourt un réseau compliqué, sous des tensions différentes. Il est nécessaire de pouvoir commander ces différents circuits, de pouvoir les protéger et de pouvoir régler les caractéristiques du courant produit et transporté.

Fonction de l’appareillage

L’appareillage remplit trois grandes fonctions :

µFLa commande des circuits,

µFLa protection des appareils et des réseaux,

µFLa régulations des circuits.

 - Commande

.Œ - Fonction

Les appareils électriques sont implantés en fonction de la commodité de l’installation. La place des opérateurs dépend des facilités d’exploitation, il est donc nécessaire de prévoir une liaison entre l’opérateur et l’appareil : c’est le rôle de la commande.

. - Les sectionneurs

..Œ - Fonction

¶ðLes sectionneurs sont des appareils destinés à assurer une interruption ou une continuité dans un circuit électrique lorsque celui-ci n’est pas parcouru par aucun courant,

¶ðLes sectionneurs doivent être ouverts à vide, la vitesse de manoeuvre peut être quelconque ( pour les interrupteurs, au contraire, elle doit être élevée et la vitesse de déclenchement ne doit pas pouvoir être ralentie ),

¶ðL’ouverture et la fermeture des sectionneurs s’effectuent toujours à la volonté de l’opérateur, elles ne sont jamais automatiques ( le sectionneur n’a ni pouvoir de coupure, ni pouvoir de fermeture ),

¶ðLes sectionneurs ne doivent pas être ouverts ou fermés en charge, on les verrouille pour éviter toute fausse manoeuvre ou toute ouverture ou fermeture spontanée,

¶ðLes sectionneurs sont souvent placés loins de l’opérateur, d’ou la nécessité d’une transmission à distance,

¶ðLe sectionneur est un appareil de sécurité, car il assure d’une manière visible l’état d’ouverture ou de fermeture d’un circuit, puisque ses contacts sont dans l’air,

¶ðLes sectionneurs sont utilisés pour effectuer les manoeuvres d’isolement de lignes pour assurer l’entretien, la visite.....

.. - Caractéristiques

IðUn sectionneur est caractérisé par :

vèLa tension nominale du circuit,

vèL’intensité maximale,

vèLe nombre de pôles ( bipolaire, tripolaire, ..... ),

vèLe mécanisme de commande ( levier, par perche, ....),

vèLe lieu d’installation ( intérieur ou extérieure ).

..Ž - Classification

IðLes sectionneurs se divisent en deux catégories :

uðLes sectionneurs (BT),

uðLes sectionneurs (MT et HT),

..Ž.Œ  - Sectionneur « BT »

..Ž.Œ.Œ - Sectionneur domestique

®Ü L’utilisation d’un sectionneur à fusible au départ d’une installation est obligatoire,

®Ü Si la distribution de l’énergie est en monophasé, un seul pôle protégé est suffisant, l’autre pôle est sans protection.

| Description |  |  |  | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..Ž.Œ. - Sectionneur industriel

µFCe type de sectionneur comporte des contacts principaux (protégés par fusibles) et des contacts auxiliaires.

| Description |  |  |  | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 N 3 |  |  |  |  |

..Ž. - Sectionneur « MT » et « HT »

µFCes sectionneurs sont employés pour permettre une coupure visible des lignes de distribution,

µFCes sectionneurs se divisent en deux catégories :

ÄLes sectionneurs pour l’intérieur,

ÄLes sectionneurs pour l’extérieur.

..Ž..Œ - Sectionneur pour l’intérieur

Il existe différents types :

|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 63 KV ¶Courant nominal jusqu’à 4000 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 36 KV ¶Courant nominal jusqu’à 1250 A |
|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 36 KV ¶Courant nominal jusqu’à 800 A |

?èExemple de commande à distance pour sectionneur intérieurs.

| Par palonnier |  |  |  | Manuelle par volant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuelle de levier |  |  |  | Manuelle par poignée |
| Manuelle démultipliée |  |  |  | Electrique par moteur |

..Ž.. - Les sectionneurs pour l’extérieur

Il existe différents types :

| A ouverture verticale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1250 A |  |  |  | A fermeture verticale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1250 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A simple ouverture horizontale µ « Un » jusqu’à 420 KV µ « In » jusqu’à 2500 A |  |  |  | A double ouverture horizontale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1600 A |

.Ž - Les contacteurs

.Ž.Œ - Fonction

Un contacteur est un appareil électromagnétique, destiné à fermer et ouvrir un ou plusieurs circuits électriques en charges dont la commande peut être à distance.

.Ž. - Description

.Ž..Œ - Electro-aimant

µðL’électro-aimant ( bobine d’attraction ) est l’élément moteur du contacteur. Il comprend essentiellement un circuit magnétique et une bobine.

µðLe circuit magnétique est constitué par deux parties :

wèPartie mobile solidaire des contacts mobiles,

wèPartie fixe solidaire des contacts fixes.

.Ž.. - Les pôles de puissances

¶ØCes pôles sont chargés d’établir ou de rompre le courant sur le circuit de puissance. En conséquence, ils sont dimensionnés pour permettre le passage du courant nominal du contacteur en service permanent sans échauffement anormal.

¶ØIls comportent une partie fixe et une partie mobile, cette dernière est munie de ressort qui transmettent une pression convenable au niveau de contacts,

¶ØLes pôles sont généralement équipés de contacts en matériau inoxydable,

.Ž..Ž - Procédé d’extinction de l’arc

¯FLes contacteurs sont souvent équipés par un dispositif facilitant l’extinction de l’arc, qui prend naissance entre la partie fixe et la partie mobile, lorsque la contacteur « coupe en charge »,

¯FEn basse tension, la forme des contacts est étudiée pour allonger l’arc (cornes polaires).

¯F A partir d’une certaine intensité, on a recours à une bobine de soufflage.

|  |  |  |  | 1 : Contact fixe 2 : Contact mobile 3 : Ressort de pression 4 : Bobine de soufflage 5 : Noyau de soufflage 6 : Joue magnétique de soufflage 7 : Boîtier isolant 8 : Tresse de connexion 9 : Borne d’un pôle principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque :

I Il existe plusieurs types de soufflage

(Exemple : Soufflage transversal auto-pneumatique)

| « Magnétor Alsthom » |  |  |  | « Isoval merger » |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.Ž.. - Les contacts auxiliaires

uèIls sont sur le contacteur ou proviennent d’un bloc additif,

uèIls se fixent par simple encliquetage sur la face avant des contacteurs, un verrouillage automatique facilite le montage et le démontage et assure la tenue aux bornes et vibrations,

uè Les blocs de contacts se font à « 2 » ou « 4 » contacts « ouvert ou fermé ».

.Ž.Ž - Fonctionnement

|  |  |  |  | Le contacteur est en position de repos, la distance d’écartement des pôles et des circuits magnétiques fixe et mobile est maximal. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L’appareil est mis sous tension (bobine alimenté). Le circuit magnétique mobile se déplace vers le circuit magnétique fixe en entraînant les pôles mobiles. Les pôles fixes et mobiles entrent en contact. |
|  |  |  |  | Appareil sous tension. Le déplacement final du circuit magnétique mobile comprime les ressorts des pôles mobiles afin d’obtenir une forte pression de ceux-ci sur les pôles fixes. |

.Ž. - Symbole

| 1 3 2 1 3 2 |  |  |  | : Eléctro-aimant : contact principaux : Contacts auxiliaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.Ž. - Choix d’un contacteur

IèIl faut tenir compte :

?ðDe la nature et de la tension du réseau de puissance (pour les pôles), du circuit de commande pour la bobine,

?ðDes caractéristiques de la charge,

?ðDes exigences du service désiré : il est indispensable de tenir compte de la durée de vie des pôles du contacteur,

?ðDe l’environnement : température, humidité, ....

. - Les discontacteurs

..Œ - Fonction

Un discontacteur est un contacteur électromagnétique muni de relais de protection provoquant l’ouverture du circuit du contacteur en cas d’anomalie.

.. - Relais de protection

...Œ - Fonction

µðLes relais de protection sont des appareils capables d’assurer l’ouverture automatique d’un circuit électrique en cas de variation anormale d’une grandeur électrique (variation d’intensité, de tension, .... ),

µðLes relais de protection peuvent contrôler des circuits de puissances importants à partir d’un circuit de commande de faible puissance.

... - Description et fonctionnement

....Œ - Relais thermique

Il comprend trois bilames, un enroulement raccordé en série avec chaque phase et dont la section est fonction de l’intensité à contrôler. Cet enroulement est bobiné sur chaque bilame et provoque sa déformation.

Lorsque l’intensité absorbée dépasse sa valeur nominale, les bilames se déforment et actionnent le dispositif différentiel « 3 », « 1 » dont le déplacement provoque la rotation d’une came « 4 », le bord d’attaque « 5 » de cette came provoque la rotation de la bilame de compensation « 6 », quand l’amplitude de la déformation est suffisante, la butée de maintien « 7 » libérée laisse échapper la pièce « 8 » qui est sollicité par un ressort en épingle « 9 », ce qui provoque l’ouverture brusque du contact de déclenchement inséré dans le circuit de la bobine du contacteur.

.... - Symbole

IèRemarque :

Dispositif de réglage : Le réglage s’effectue en modifiant à l’aide d’une came ou d’un bouton de réglage, la course angulaire que doit parcourir l’extrémité de la bilame.

...Ž - Relais magnétique

OàCe type de relais est distiné à protéger les circuits contre les fortes surcharges qui provoquent une ouverture rapide du contacteur, ils sont égalements utilisables pour assurer une protection contre les courts-circuits.

...Ž.Œ - Description

OàLorsque l’intensité atteint l’intensité de réglage, l’armature magnétique « 1 » est attirée et ouvre le contact « 2 » et « 3 », ce qui provoque le déclenchement du contacteur. La surintensité disparue, l’armature retombe,

OàLe réglage s’effectue par variation de l’angle d’ouverture de l’armature.

...Ž. - Symbole

... - Relais magnéto-thermique

PFC’est l’association d’un relais magnétique et d’un relais thermique, le premier assurant la protection contre les surintensités brutales  ( éventuellement les courts-circuits), le second contre les surcharges faibles,

PFIl est unipolaire, bipolaire ou tripolaire.

....Œ - Description

.... - Symbole

..Ž - Symbole d’un discontacteur

I Discontacteur à relais thermique

.. - Applications

...Œ - Schéma du circuit de commande

F

S1

KM1

KM

S2

... - Schéma multifilaire

KM

S1

S2

M

3~

µðUne impulsion sur le bouton « S2 » met la bobine du contacteur « KM » sous tension,

µðElle attire ses contacts principaux et auxiliaires,

µðGrâce au contact « KM1 », la bobine reste sous tension même si le bouton poussoir « S2 » est relâché,

µð« KM1 » est appelé contact d’auto-alimentation (maintien, mémoire),

µðPour couper le circuit d’alimentation de la bobine, il suffit d’actionner le bouton d’arrêt « S1 »,

µðCette coupure peut se faire automatiquement en cas de défaut (surintensité), cela correspond à l’ouverture du contact « F » appelé « contact de réarmement ».

I Remarque :

O Pour commander un discontacteur de plusieurs endroits, il suffit de mettre :

?è Les boutons poussoirs « marche » en parallèle,

?è Les boutons poussoirs « arrêt » en série.

. - Les disjoncteurs

..Œ - Fonction

uàUn disjoncteur est un interrupteur très perfectionné,

uàSa fonction principale est de protéger les circuits et les machines contre tout défaut,

uàIl assure l’ouverture automatique d’un circuit électrique en cas de variation anormale des grandeurs électriques (surintensité, manque de tension, ...),

uàLe disjoncteur est un appareil de commande et de protection,

uàIl est équipé d’un relais (déclencheur) tel que : relais à maximum de courant, à manque de tension, à retour de puissance, ....

uàLes déclencheurs détectent le défaut et agissent directement ou indirectement sur le mécanisme de déclenchement du disjoncteur.

.. - Constitution

@ Un disjoncteur est constitué par :

!èDes pôles principaux comportant chacun un contact fixe et un contact mobile,

!èUn dispositif de coupure de l’arc,

!èUn mécanisme de commande permettant la fermeture et le verrouillage des contacts mobiles dans cette position,

!èUn dispositif de protection assurant l’ouverture automatique des contacts mobiles lorsque certaines conditions prédéterminées se réalisent tel que : maximum de courant, surtension, ...

!èDes pôles auxiliaires de contrôle ou de commande,

!èUn châssis supportant les organes du disjoncteur.

..Ž -Symbole

| Désignation | Présentation | Système de commande |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur bipolaire à maximum de courant µAvec déclencheur thermique |  | Commande par bouton poussoir à accrochage unidirectionnel |

| µAvec déclencheur magnétique |  | Commande par levier avec poignée à accrochage unidirectionnel |
| --- | --- | --- |
| µAvec déclencheur magnéto-thermique |  |  |
| Disjoncteur bipolaire à manque de tension |  | Commande par « 2 » boutons poussoirs d’enclenchement et de déclenchement |
| Disjoncteur bipolaire à manque de tension et maximum de courant |  | Commande par levier avec poignée |

.. - Différents types

IèLes disjoncteurs sont classés d’après le dispositif de coupure de l’arc. En effet, on recontre trois types principaux :

?ðLes disjoncteurs à soufflage magnétique,

?ðLes disjoncteurs à coupure dans l’huile,

?ðLes disjoncteurs pneumatiques.

.. - Disjoncteur à soufflage magnétique

vèAu moment de la coupure, l’arc est allongé par une force électromagnétique dans des chambres en matière réfractaire où se produit son extinction,

vèLes constructeurs utilisent le fractionnement de l’arc par des lames métalliques placées dans les chambres de coupure,

vèL’allongement de l’arc et son refroidissement au contact de la matière réfractaire de la chambre déterminent son extinction.

..‘ - Caractéristiques d’un disjoncteur

I Un disjoncteur est caractérisé par :

¯è Le courant nominal,

¯è La tension nominale,

¯è Le nombre de pôle (« 1 » à « 4 » selon les applications),

¯è Le pouvoir de coupure,

¯è Le type de déclencheur.

Ž - Protection

Ž.Œ - Introduction

ðToute installation électrique, qui a été prévue pour une tension et une intensité déterminées, peur être le siège de perturbations accidentelles dues à des causes non prévisibles ou que l’on ne peut pas empêcher      ( Exemple : coup de foudre),

ðCes perturbations peuvent être dangereuses pour le personnel et pour le matériel, il y a donc lieu de prévoir des moyens de protection appropriés,

ðLe problème consiste alors à :

CèDéfinir la nature des défauts contre lesquels on doit se protéger,

AèChoisir l’appareil capable de détecter ces défauts,

Deux perturbations importantes seront examinées : les surintensités et les surtensions, pour chacune d’elles, nous étudierons d’abord les causes, les phénomènes qui les accompagnes (effet) puis les moyens de protections possibles.

Ž. - Protection contre les surintensités

I Il existe deux causes de surintensités :

ÄLes surcharges,

ÄLes courts-circuits.

Ž..Œ - Les surcharges

| Causes | Effet | Moyen de protection |
| --- | --- | --- |
| ¶Les appareils installés sont trop puissants pour la ligne d’alimentation (section des conducteurs insuffisante), ¶Branchement supplémentaire des récepteurs, ¶Travail demandé aux machines est exagéré. | ÜEchauffement des machines et des conducteurs, ÜDétérioration des isolants (modification des propriétés des métaux) | µLes coupes-circuits doivent être calibrés, µLes relais thermiques, µLes disjoncteurs thermiques doivent être réglés d’une façon précise en fonction de l’intensité admissible dans les conducteurs et les récepteurs qu’ils alimentent. |

Ž.. - Les courts-circuits

| Causes | Effet | Moyen de protection |
| --- | --- | --- |
| ¶Un contact accidentel entre phase ou entre phase et neutre (lorsque deux contacts portés à des potentiels différents se mettent directement en contact), ¶Défaut d’isolement, ¶Fausse manoeuvre. | ÜL’intensité de courant atteint brusquement une grande valeur, ÜIl en résulte un échauffement anormal des conducteurs et des isolants, ÜL’arc qui se produit à l’endroit du court-circuit peut provoquer l’inflammation des matières combustibles voisines. | µLes coupes-circuits, µLes disjoncteurs électromagnétiques. |

Ž.Ž - Protection contre les surtensions

Iè Les courts Les surtensions peuvent être d’origine externe ou d’origine interne.

Ž.Ž.Œ - Surtension d’origine externe

Ž.Ž.Œ.Œ - Causes

Mè Elles sont produites par l’électricité atmosphérique,

N Soit un coup de foudre direct sur une ligne ou sur un pylône,

| Coup de foudre sur la ligne |  |  |  | Coup de foudre sur un pylône |
| --- | --- | --- | --- | --- |

N Soit un coup de foudre indirect (électromagnétique ou électrostatique).

| Coup de foudre électromagnétique |  | Coup de foudre électrostatique |
| --- | --- | --- |

Ž.Ž.Œ. - Effet

Mè Coup de foudre sur une ligne :

Il provoque une surtension locale, en 0,004 à 0,005 seconde peut atteindre « 5000 KV », cette tension se propage le long de la ligne à la vitesse de « 300000 Km/s », elle est extrêmement dangereuse, mais heureusement assez rare,

MèCoup de foudre sur un pylône :

L’intensité peut atteindre « 15000 A », il en résulte une élévation de la tension du pylône sur la ligne (arc en retour). Ce cas est plus fréquent, il est aussi dangereux,

MèCoup de foudre électromagnétique :

Si la foudre tombe prés d’une ligne, le courant circulant dans l’arc constitué par l’éclair provoque une sur tension dans la ligne. Cette surtension peut atteindre « 500000 V » en 1 ou 2 micro-seconde, elle se propage ensuite le long de la ligne,

MèCoup de foudre électrostatique :

Une ligne située à proximative d’un nuage électrisé se charge en électricité de signe contraire, si le nuage se décharge brusquement à la terre, la charge de la ligne est libérée. Il en résulte une surtension qui peut atteindre     «50000 V» en 1 micro-seconde, ce n’est pas dangereux que pour les réseaux « BT » et « MT ».

Ž.Ž. - Surtension d’origine interne

Ž.Ž..Œ - Causes

Toute perturbation dans un circuit provoque par induction une variation rapide et momentanée de la tension, exemple (ouverture et fermeture d’un circuit, claquage d’isolant, ...)

Surtensions internes

Ž.Ž.. - Effet

ðElles  peuvent être très importantes, notamment dans le cas de coupure à vide de lignes longues ou transformateur à vide,

ðLa surtension peut alors atteindre « 1000 KV » en    « 1 gs »

Ž. - Moyens de protection

IðOn utilise trois moyens de protection :

vFEmploi de disjoncteur avec relais à maximum de tension,

vFMise à la terre,

vFEmploi de parafoudre et éclateur.

| Mise à la terre |  |  |  | Eclateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine |  |  |  |  |

Ž. - Protection des personnes

L’électricien doit connaître les risques du métier, il est de son devoir d’informer les utilisateurs de l’énergie électrique de ses dangers.

Ž..Œ - Choc électrique

vFC’est l’effet ressenti physiquement lors du passage d’un courant électrique à travers le corps humain,

vFL’intensité du choc dépend de :

¯èL’intensité du courant qui traverse le corps humain,

¯èLa résistance du corps humain.

Ž.. - Courants et tension dangereux

?àCourant

Jè1 à 5 mA : Sans danger,

Kè10 à 20 mA : Picotement puis crispation des muscles,

Lè25 à 30 mA : Tétanisation des muscles-contraction au niveau de la cage thoracique,

Lè50 mA et dessus : Fibrillation au coeur entraînant la mort sauf intervention immédiate.

?àTension

IèPour une résistance du corps humain (dans les conditions les plus défavorables) de « 1000 W » et une intensité de    « 50 mA » :

uðLa tension dangereuse est : U = R ´ I

uðU = 1000 ´ 50 . 10 -3 = 50 V

IèLes tensions « 127V »,  »220V » et « 380V » sont des tensions dangereuses et peuvent entraîner la mort.

Ž..Ž - Les causes

¶ðAccident par contact direct,

¶ðaccident par contact indirect.

Ž.. - Protection contre les dangers du courant

électrique

J Mettre hors portée de l’utilisateur tout conducteur non isolé,

Protection par éloignement

Grillage de protection

Enveloppe de protection

J Utiliser un disjoncteur différentiel et une prise de terre.

COMMANDE ET PROTECTION

Œ - Introduction

L’énergie électrique à transmettre depuis sa production jusqu’à son utilisation, parcourt un         réseau compliqué, sous des tensions .................................... Il est nécessaire de pouvoir ................................ ces différents circuits, de pouvoir les ........................................ et de pouvoir ................................ les caractéristiques du courant produit et transporté.

Fonction de l’appareillage

L’appareillage remplit trois grandes fonctions :

µFLa ......................................  des circuits,

µFLa ...................................... des appareils et des réseaux,

µFLa ..................................... des circuits.

 - Commande

.Œ - Fonction

Les appareils électriques sont implantés en fonction de la commodité de l’installation. La place des opérateurs dépend des facilités d’exploitation, il est donc nécessaire de prévoir une liaison entre l’opérateur et l’appareil : c’est le rôle de la commande.

. - Les sectionneurs

..Œ - Fonction

¶ðLes sectionneurs sont des appareils destinés à assurer une interruption ou une continuité dans un circuit électrique lorsque celui-ci n’est pas parcouru par aucun courant,

¶ðLes sectionneurs doivent être ouverts à vide, la vitesse de manoeuvre peut être quelconque ( pour les interrupteurs, au contraire, elle doit être élevée et la vitesse de déclenchement ne doit pas pouvoir être ralentie ),

¶ðL’ouverture et la fermeture des sectionneurs s’effectuent toujours à la volonté de l’opérateur, elles ne sont jamais automatiques ( le sectionneur n’a ni pouvoir de coupure, ni pouvoir de fermeture ),

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

¶ðLes sectionneurs ne doivent pas être ouverts ou fermés en charge, on les verrouille pour éviter toute fausse manoeuvre ou toute ouverture ou fermeture spontanée,

¶ðLes sectionneurs sont souvent placés loins de l’opérateur, d’ou la nécessité d’une transmission à distance,

¶ðLe sectionneur est un appareil de sécurité, car il assure d’une manière visible l’état d’ouverture ou de fermeture d’un circuit, puisque ses contacts sont dans l’air,

¶ðLes sectionneurs sont utilisés pour effectuer les manoeuvres d’isolement de lignes pour assurer l’entretien, la visite.....

.. - Caractéristiques

IðUn sectionneur est caractérisé par :

vèLa ................................................. du circuit,

vèL’...................................... maximale,

vèLe nombre ................................. ( ..........................., ............................, ... ),

vèLe mécanisme ...................................... ( levier, par perche, ....),

vèLe lieu ........................................ ( ............................. ou ............................ ).

..Ž - Classification

IðLes sectionneurs se divisent en deux catégories :

uðLes sectionneurs (..........),

uðLes sectionneurs (.......... e t..........),

..Ž.Œ  - Sectionneur « BT »

..Ž.Œ.Œ - Sectionneur domestique

®Ü L’utilisation d’un sectionneur à fusible au départ d’une installation est obligatoire,

®Ü Si la distribution de l’énergie est en monophasé, un seul pôle protégé est suffisant, l’autre pôle est sans protection.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

| Description |  |  |  | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..Ž.Œ. - Sectionneur industriel

µFCe type de sectionneur comporte des contacts principaux (protégés par fusibles) et des contacts auxiliaires.

| Description |  |  |  | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 N 3 |  |  |  |  |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

..Ž. - Sectionneur « MT » et « HT »

µFCes sectionneurs sont employés pour permettre une coupure visible des lignes de           distribution,

µFCes sectionneurs se divisent en deux catégories :

ÄLes sectionneurs pour..........................................,

ÄLes sectionneurs pour ...........................................

..Ž..Œ - Sectionneur pour l’intérieur

Il existe différents types :

|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 63 KV ¶Courant nominal jusqu’à 4000 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 36 KV ¶Courant nominal jusqu’à 1250 A |
|  |  |  |  | A couteaux tournants ¶Tension nominale jusqu’à 36 KV ¶Courant nominal jusqu’à 800 A |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

?èExemple de commande à distance pour sectionneur intérieurs.

| Par palonnier |  |  |  | Manuelle par volant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuelle de levier |  |  |  | Manuelle par poignée |
| Manuelle démultipliée |  |  |  | Electrique par moteur |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

..Ž.. - Les sectionneurs pour l’extérieur

Il existe différents types :

| A ouverture verticale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1250 A |  |  |  | A fermeture verticale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1250 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A simple ouverture horizontale µ « Un » jusqu’à 420 KV µ « In » jusqu’à 2500 A |  |  |  | A double ouverture horizontale µ « Un » jusqu’à 245 KV µ « In » jusqu’à 1600 A |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Ž - Les contacteurs

.Ž.Œ - Fonction

Un contacteur est un appareil ..............................................., destiné à ......................... et ............................. un ou plusieurs circuits électriques en................................... dont la commande peut être à distance.

.Ž. - Description

.Ž..Œ - Electro-aimant

µðL’électro-aimant ( bobine d’attraction ) est l’élément moteur du contacteur. Il comprend essentiellement un ............................................................. et une .......................................

µðLe circuit magnétique est constitué par deux parties :

wèPartie ................................solidaire des contacts mobiles,

wèPartie................................. solidaire des contacts fixes.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Ž.. - Les pôles de puissances

¶ØCes pôles sont chargés d’établir ou de rompre le courant sur le circuit de puissance. En conséquence, ils sont dimensionnés pour permettre le passage du courant nominal du contacteur en service permanent sans échauffement anormal.

¶ØIls comportent une partie fixe et une partie mobile, cette dernière est munie de ressort qui transmettent une pression convenable au niveau de contacts,

¶ØLes pôles sont généralement équipés de contacts en matériau inoxydable,

.Ž..Ž - Procédé d’extinction de l’arc

¯FLes contacteurs sont souvent équipés par un dispositif facilitant l’extinction de l’arc, qui prend naissance entre la partie fixe et la partie mobile, lorsque la contacteur « coupe en charge »,

¯FEn basse tension, la forme des contacts est étudiée pour allonger l’arc (cornes polaires).

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

¯F A partir d’une certaine intensité, on a recours à une bobine de soufflage.

|  |  |  |  | 1 : Contact fixe 2 : Contact mobile 3 : Ressort de pression 4 : Bobine de soufflage 5 : Noyau de soufflage 6 : Joue magnétique de soufflage 7 : Boîtier isolant 8 : Tresse de connexion 9 : Borne d’un pôle principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque :

I Il existe plusieurs types de soufflage

(Exemple : Soufflage transversal auto-pneumatique)

| « Magnétor Alsthom » |  |  |  | « Isoval merger » |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.Ž.. - Les contacts auxiliaires

uèIls sont sur le contacteur ou proviennent d’un bloc additif,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

uèIls se fixent par simple encliquetage sur la face avant des contacteurs, un verrouillage automatique facilite le montage et le démontage et assure la tenue aux bornes et vibrations,

uè Les blocs de contacts se font à « 2 » ou « 4 » contacts « ouvert ou fermé ».

.Ž.Ž - Fonctionnement

|  |  |  | Le contacteur est en position de repos, la distance d’écartement des pôles et des circuits magnétiques fixe et mobile est maximal. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L’appareil est mis sous tension (bobine alimenté). Le circuit magnétique mobile se déplace vers le circuit magnétique fixe en entraînant les pôles mobiles. Les pôles fixes et mobiles entrent en contact. |
|  |  |  | Appareil sous tension. Le déplacement final du circuit magnétique mobile comprime les ressorts des pôles mobiles afin d’obtenir une forte pression de ceux-ci sur les pôles fixes. |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.Ž. - Symbole

| 1 3 2 1 3 2 |  |  |  | : Eléctro-aimant : contact principaux : Contacts auxiliaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.Ž. - Choix d’un contacteur

IèIl faut tenir compte :

?ðDe la nature et de la ............................ du réseau de puissance (pour les pôles), du circuit de commande pour la .........................,

?ðDes caractéristiques de la charge,

?ðDes exigences du service désiré : il est indispensable de tenir compte de la durée de vie des pôles du contacteur,

?ðDe l’environnement : température, humidité, ....

. - Les discontacteurs

..Œ - Fonction

Un discontacteur est un ....................................... électromagnétique muni d’un .............................. de protection provoquant l’................................... du circuit du contacteur en cas ............................

.. - Relais de protection

...Œ - Fonction

µðLes relais de protection sont des appareils capables d’assurer ................................................. d’un circuit électrique en cas de variation ................................... d’une grandeur électrique (variation d’intensité, de tension, .... ),

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

µðLes relais de protection peuvent contrôler des circuits de puissances importants à partir d’un circuit de commande de faible puissance.

... - Description et fonctionnement

....Œ - Relais thermique

Il comprend trois bilames, un enroulement raccordé en série avec chaque phase et dont la section est fonction de l’intensité à contrôler. Cet enroulement est bobiné sur chaque bilame et provoque sa déformation.

Lorsque l’intensité absorbée dépasse sa valeur nominale, les bilames se déforment et actionnent le dispositif différentiel « 3 », « 1 » dont le déplacement provoque la rotation d’une came « 4 », le bord d’attaque « 5 » de cette came provoque la rotation de la bilame de compensation « 6 », quand l’amplitude de la déformation est suffisante, la butée de maintien « 7 » libérée laisse échapper la pièce « 8 » qui est sollicité par un ressort en épingle « 9 », ce qui provoque l’ouverture brusque du contact de déclenchement inséré dans le circuit de la bobine du contacteur.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.... - Symbole

IèRemarque :

Dispositif de réglage : Le réglage s’effectue en modifiant à l’aide d’une came ou d’un bouton de réglage, la course angulaire que doit parcourir l’extrémité de la bilame.

...Ž - Relais magnétique

OàCe type de relais est distiné à protéger les circuits contre les fortes surcharges qui provoquent une ouverture rapide du contacteur, ils sont égalements utilisables pour assurer une protection contre les courts-circuits.

...Ž.Œ - Description

OàLorsque l’intensité atteint l’intensité de réglage, l’armature magnétique « 1 » est attirée et ouvre le contact « 2 » et « 3 », ce qui provoque le déclenchement du contacteur. La surintensité disparue, l’armature retombe,

OàLe réglage s’effectue par variation de l’angle d’ouverture de l’armature.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

...Ž. - Symbole

... - Relais magnéto-thermique

PFC’est l’association d’un relais ........................................ et d’un relais ..................................., le premier assurant la protection contre les ................................... brutales  ( éventuellement les courts-circuits), le second contre les ..................................... faibles,

PFIl est unipolaire, bipolaire ou tripolaire.

....Œ - Description

.... - Symbole

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

..Ž - Symbole d’un discontacteur

I Discontacteur à relais thermique

.. - Applications

...Œ - Schéma du circuit de commande

F

S1

KM1

KM

S2

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

... - Schéma multifilaire

KM

S1

S2

M

3~

µðUne impulsion sur le bouton « ...... » met la bobine du contacteur « ....... » sous tension,

µðElle attire ses contacts ................................................................................,

µðGrâce au contact «........ », la bobine reste sous tension même si le bouton poussoir «....... » est relâché,

µð« .......... » est appelé contact d’auto-alimentation (.................................., .............................),

µðPour couper le circuit d’alimentation de la bobine, il suffit d’actionner le bouton d’arrêt « .... »,

µðCette coupure peut se faire automatiquement en cas de ............................ (surintensité), cela correspond à l’ouverture du contact « ...... » appelé « ..................................................... ».

I Remarque :

O Pour commander un discontacteur de plusieurs endroits, il suffit de mettre :

?è Les boutons poussoirs «............................. » en parallèle,

?è Les boutons poussoirs « arrêt » en ....................................

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

. - Les disjoncteurs

..Œ - Fonction

uàUn disjoncteur est un interrupteur très perfectionné,

uàSa fonction principale est de ............................ les circuits et les machines contre tout défaut,

uàIl assure ........................................ automatique d’un circuit électrique en cas de variation ............................. des grandeurs ................................. (surintensité, manque de tension, ...),

uàLe disjoncteur est un appareil de ..................................... et de .........................................,

uàIl est équipé d’un ................................ (déclencheur) tel que : relais à maximum de courant, à manque de tension, à retour de puissance, ....

uàLes déclencheurs détectent le défaut et agissent directement ou indirectement sur le mécanisme de déclenchement du disjoncteur.

.. - Constitution

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

@ Un disjoncteur est constitué par :

!èDes pôles principaux comportant chacun un contact fixe et un contact mobile,

!èUn dispositif de coupure de l’arc,

!èUn mécanisme de commande permettant la fermeture et le verrouillage des contacts mobiles dans cette position,

!èUn dispositif de protection assurant l’ouverture automatique des contacts mobiles lorsque certaines conditions prédéterminées se réalisent tel que : maximum de courant, surtension,

!èDes pôles auxiliaires de contrôle ou de commande,

!èUn châssis supportant les organes du disjoncteur.

..Ž -Symbole

| Désignation | Présentation | Système de commande |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur bipolaire à maximum de courant µAvec déclencheur thermique |  | Commande par bouton poussoir à accrochage unidirectionnel |
| µAvec déclencheur magnétique |  | Commande par levier avec poignée à accrochage unidirectionnel |
| µAvec déclencheur magnéto-thermique |  |  |
| Disjoncteur bipolaire à manque de tension |  | Commande par « 2 » boutons poussoirs d’enclenchement et de déclenchement |
| Disjoncteur bipolaire à manque de tension et maximum de courant |  | Commande par levier avec poignée |

.. - Différents types

IèLes disjoncteurs sont classés d’après le dispositif de coupure de l’arc. En effet, on recontre trois types principaux :

?ðLes disjoncteurs à soufflage magnétique,

?ðLes disjoncteurs à coupure dans l’huile,

?ðLes disjoncteurs pneumatiques.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

.. - Disjoncteur à soufflage magnétique

vèAu moment de la coupure, l’arc est allongé par une force électromagnétique dans des chambres en matière réfractaire où se produit son extinction,

vèLes constructeurs utilisent le fractionnement de l’arc par des lames métalliques placées dans les chambres de coupure,

vèL’allongement de l’arc et son refroidissement au contact de la matière réfractaire de la chambre déterminent son extinction.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

..‘ - Caractéristiques d’un disjoncteur

I Un disjoncteur est caractérisé par :

¯è Le ............................................................................,

¯è La ............................................................................,

¯è Le nombre de .................................. (« ...... » à « ..... » selon les applications),

¯è Le pouvoir de ..........................................,

¯è Le type de ................................................

Ž - Protection

Ž.Œ - Introduction

ðToute installation électrique, qui a été prévue pour une tension et une intensité déterminées, peur être le siège de ..................................... accidentelles dues à des causes non ......................... ou que l’on ne peut pas ................................... ( Exemple : coup de foudre),

ðCes perturbations peuvent être dangereuses pour le ............................ et pour le............................., il y a donc lieu de prévoir des moyens de ............................ appropriés,

ðLe problème consiste alors à :

Cè.......................... la nature des ............................... contre lesquels on doit se protéger,

Aè.......................... l’appareil capable de détecter ces ..........................................,

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Deux perturbations importantes seront examinées : les surintensités et les surtensions, pour chacune d’elles, nous étudierons d’abord les causes, les phénomènes qui les accompagnes (effet) puis les moyens de protections possibles.

Ž. - Protection contre les surintensités

I Il existe deux causes de surintensités :

ÄLes .............................................,

ÄLes ..............................................

Ž..Œ - Les surcharges

| Causes | Effet | Moyen de protection |
| --- | --- | --- |
| ¶Les appareils installés sont trop puissants pour la ligne d’alimentation (section des conducteurs insuffisante), ¶Branchement supplémentaire des récepteurs, ¶Travail demandé aux machines est exagéré. | ÜEchauffement des machines et des conducteurs, ÜDétérioration des isolants (modification des propriétés des métaux) | µLes coupes-circuits doivent être calibrés, µLes relais thermiques, µLes disjoncteurs thermiques doivent être réglés d’une façon précise en fonction de l’intensité admissible dans les conducteurs et les récepteurs qu’ils alimentent. |

Ž.. - Les courts-circuits

| Causes | Effet | Moyen de protection |
| --- | --- | --- |
| ¶Un contact accidentel entre phase ou entre phase et neutre (lorsque deux contacts portés à des potentiels différents se mettent directement en contact), ¶Défaut d’isolement, ¶Fausse manoeuvre. | ÜL’intensité de courant atteint brusquement une grande valeur, ÜIl en résulte un échauffement anormal des conducteurs et des isolants, ÜL’arc qui se produit à l’endroit du court-circuit peut provoquer l’inflammation des matières combustibles voisines. | µLes coupes-circuits, µLes disjoncteurs électromagnétiques. |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.Ž - Protection contre les surtensions

Iè Les courts Les surtensions peuvent être d’origine .....................ou d’origine .........................

Ž.Ž.Œ - Surtension d’origine externe

Ž.Ž.Œ.Œ - Causes

Mè Elles sont produites par l’électricité atmosphérique,

N Soit un coup de foudre direct sur une ligne ou sur un pylône,

| Coup de foudre sur la ligne |  |  | Coup de foudre sur un pylône |
| --- | --- | --- | --- |

N Soit un coup de foudre indirect (électromagnétique ou électrostatique).

| Coup de foudre électromagnétique |  | Coup de foudre électrostatique |
| --- | --- | --- |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.Ž.Œ. - Effet

Mè Coup de foudre sur une ligne :

Il provoque une surtension locale, en 0,004 à 0,005 seconde peut atteindre « 5000 KV », cette tension se propage le long de la ligne à la vitesse de « 300000 Km/s », elle est extrêmement dangereuse, mais heureusement assez rare,

MèCoup de foudre sur un pylône :

L’intensité peut atteindre « 15000 A », il en résulte une élévation de la tension du pylône sur la ligne (arc en retour). Ce cas est plus fréquent, il est aussi dangereux,

MèCoup de foudre électromagnétique :

Si la foudre tombe prés d’une ligne, le courant circulant dans l’arc constitué par l’éclair provoque une sur tension dans la ligne. Cette surtension peut atteindre « 500000 V » en 1 ou 2 micro-seconde, elle se propage ensuite le long de la ligne,

MèCoup de foudre électrostatique :

Une ligne située à proximative d’un nuage électrisé se charge en électricité de signe contraire, si le nuage se décharge brusquement à la terre, la charge de la ligne est libérée. Il en résulte une surtension qui peut atteindre     «50000 V» en 1 micro-seconde, ce n’est pas dangereux que pour les réseaux « BT » et « MT ».

Ž.Ž. - Surtension d’origine interne

Ž.Ž..Œ - Causes

Toute perturbation dans un circuit provoque par induction une variation rapide et momentanée de la tension, exemple (ouverture et fermeture d’un circuit, claquage d’isolant, ...)

Surtensions internes

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.Ž.. - Effet

ðElles  peuvent être très importantes, notamment dans le cas de coupure à vide de lignes longues ou transformateur à vide,

ðLa surtension peut alors atteindre « 1000 KV » en « 1 gs »,

Ž. - Moyens de protection

IðOn utilise trois moyens de protection :

vFEmploi de disjoncteur avec relais à maximum de tension,

vFMise à la terre,

vFEmploi de parafoudre et éclateur.

| Mise à la terre |  |  |  | Eclateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine |  |  |  |  |

Ž. - Protection des personnes

L’électricien doit ...................................... les ......................................du métier, il est de son devoir ...................................les utilisateurs de l’énergie électrique de ses ....................................

Ž..Œ - Choc électrique

vFC’est l’effet ressenti physiquement lors du passage d’un courant électrique à travers le corps humain,

vFL’intensité du choc dépend de :

¯èL’......................................... qui traverse le .......................................,

¯èLa ...................................... du corps humain.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.. - Courants et tension dangereux

?àCourant

Jè1 à 5 mA : Sans danger,

Kè10 à 20 mA : Picotement puis crispation des muscles,

Lè25 à 30 mA : Tétanisation des muscles-contraction au niveau de la cage thoracique,

Lè50 mA et dessus : Fibrillation au coeur entraînant la mort sauf intervention immédiate.

?àTension

IèPour une résistance du corps humain (dans les conditions les plus défavorables) de    « 1000 W » et une intensité de    « 50 mA » :

uðLa tension dangereuse est : U = R ´ I

uðU = 1000 ´ 50 . 10 -3 = 50 V

IèLes tensions « 127V »,  »220V » et « 380V » sont des tensions dangereuses et peuvent entraîner la mort.

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž..Ž - Les causes

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

Ž.. - Protection contre les dangers du courant électrique

J Mettre hors portée de l’utilisateur tout conducteur non isolé,

Protection par ...............................................

................................................. de protection

........................................................ de protection

Prof : BEN MUSTAPHA mounir

J Utiliser un disjoncteur différentiel et une prise de terre.

J Principe de fonctionnement du disjoncteur différentiel.

| En l’absence de défaut, nous aurons : I1 = I2 En présence d’un défaut d’isolement, nous aurons : I1 > I2 avec I1 - I2 = If Le circuit de détection du différentiel va enregistrer cet écart entre le courant « sortant » et le courant « rentrant » ouvrant ainsi les contacts. L’équipement sera automatiquement mis hors tension. |  |  |
| --- | --- | --- |

Prof : BEN MUSTAPHA mounir